## Synthèse Audits V4
ID Centrale | Nom Projet | Puissance (kWc) | Type Installation | Département | Date Audit | Auditeur | Statut Global | Anomalies Critiques | Anomalies Majeures | Anomalies Mineures | Photos Totales | Conformité CDC | Version Checklist | DOC - Autocontrôle | DOC - Plan Implantation | DOC - Plan Électrique | DOC - Schéma Boîtes | ELEC - Type Cheminement | ELEC - Couleurs DC | ELEC - Sections DC | ELEC - Sections AC | ELEC - État Câblage | ELEC - Fixations | ELEC - Protection Mécanique | ELEC - Étanchéité Presse-Étoupes | ELEC - Équipotentielles | ELEC - Terre (Ω) | ELEC - Parafoudre SPD | ELEC - État Coffrets | ELEC - Étanchéité Coffrets | ELEC - Étiquetage Présence | ELEC - Étiquetage Qualité | ELEC - Serrages Borniers | ELEC - Coupure DC | ELEC - Protection DC | ELEC - Protection AC | ELEC - Différentiel | ELEC - Accessibilité | ELEC - Ventilation | ELEC - Signalisation | ELEC - Protection Surtension | ELEC - Continuité Terre | TRANCHEES - Accessibilité | TRANCHEES - Conformité | MP - État Général | MP - Défauts Visibles | MP - Câblage | MP - Connecteurs MC4 | MP - Fixations | MP - Orientation | MP - Masques Ombrages | TOIT - État Structure | TOIT - Type Structure | TOIT - Fixations | TOIT - Stabilité | TOIT - Accès Maintenance | BP - État Général | BP - Étanchéité | BP - Accessibilité | BP - Câblage Interne | TOITURE - Applicable | TOITURE - Démontage | TOITURE - SI Type | TOITURE - SI Validité | TOITURE - Plaques Type | TOITURE - Plaques État | TOITURE - Fixations | TOITURE - Étanchéité | TOITURE - Écrans | TOITURE - Charpente | TOITURE - Risques Infiltration | TOITURE - Conformité DTU 40.35 | TOITURE - Conformité ETN | Photos DOC | Photos ELEC | Photos TRANCHEES | Photos MP | Photos TOIT | Photos BP | Photos GEN | Photos TOITURE-DETAIL | Recommandations Prioritaires | Observations Terrain
3085 | Hangar Maxime Bayle | 100 | SOL | 47 | 2025-01-18 | Fabien CORRERA | Conforme avec réserves mineures | 0 | 0 | 2 | 40 | 100% | 4.0 | Présent et correctement renseigné | Présent et correctement renseigné | Présent mais incomplet | Présent et correctement renseigné | Galvanisé à chaud | Différentes (+/-) | 6 mm² conforme | 4 mm² conforme | Bon état général | Conformes - tous les 50cm | Présente | IP65 conforme | Vérifiée et conforme | 28 Ω | Type II | Bon état général | IP65 conforme | Complet | Lisible et durable | Vérifiés et serrés | Présents et opérationnels | Fusibles 15A présents | Disjoncteur 40A présent | 30 mA Type A | Facile | Suffisante | Présente conforme | SPD Type II installé | Vérifiée < 1 Ω | Non accessible | Tranchées fermées - Vérification impossible | Bon état général | Salissures légères (poussières) | Bon état - Boîtes jonction étanches | Correctement serrés et non corrodés | Conformes - Boulons stable | Conforme projet - Sud 30° | Aucun masque détecté | Bon état - Légère corrosion superficielle | Châssis sol fixe | Conformes - Tous serrés | Stable | Correct - Accès facile | Bon état général | IP65 conforme | Facile | Conforme - Bien organisé | Non | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 10 | 2 | 10 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1. Nettoyage modules recommandé (gain production 2-3%) 2. Retouche peinture structure (corrosion superficielle) 3. Compléter plan électrique unifilaire manquant | Installation globalement bien maintenue. Accès site facile. Aucun risque sécurité identifié. Production normale selon monitoring.
95592 | GFA LASCOMBES - ANTOINE MICOULEAU | 250 | TOITURE | 82 | 2025-01-19 | Fabien CORRERA | Conforme avec réserves majeures (toiture) | 0 | 3 | 0 | 55 | 100% | 4.0 | Présent et correctement renseigné | Présent et correctement renseigné | Présent et correctement renseigné | Présent et correctement renseigné | Galvanisé à chaud | Différentes (+/-) | 6 mm² conforme | 6 mm² conforme | Bon état général | Conformes - tous les 50cm | Présente | IP65 conforme | Vérifiée et conforme | 25 Ω | Type II | Bon état général | IP65 conforme | Complet | Lisible et durable | Vérifiés et serrés | Présents et opérationnels | Fusibles 25A présents | Disjoncteur 63A présent | 30 mA Type A | Facile | Suffisante | Présente conforme | SPD Type II installé | Vérifiée < 1 Ω | Accessible | Conforme NF P 98-331 : Profondeur 70cm, fourreau TPC rouge, lit de sable 15cm, grillage avertisseur présent | Bon état général | Aucun défaut détecté | Bon état - Boîtes jonction étanches | Correctement serrés et non corrodés | Conformes - Boulons stable | Conforme projet - Sud 25° | Aucun masque détecté | Bon état général | Toiture intégrée | Conformes - Tous serrés | Stable | Difficile - Toiture 6m hauteur | Bon état général | IP65 conforme | Facile (sol) | Conforme - Bien organisé | Oui | Oui - 30 panneaux démo ntés (zone test) | Avis Technique CSTB n°14/12-1234 | Valide jusqu'à 2027 | Fibrociment ondulé | Corrosion localisée (5 plaques) | Desserrées sur 3 plaques | Défauts localisés (zones corrosion) | Présent mais dégradé (20% surface) | Bon état - Pas d'affaissement | Importants (zones corrosion + écrans dégradés) | Non conforme (corrosion + fixations) | Non conforme (écrans dégradés) | 5 | 10 | 2 | 10 | 5 | 3 | 5 | 15 | 1. URGENT : Remplacement 5 plaques fibrociment corrodées (risque infiltration) 2. URGENT : Réfection écrans sous-toiture (20% surface dégradée) 3. PRIORITAIRE : Resserrage fixations (3 plaques instables) 4. Expertise complémentaire étanchéité recommandée (thermographie drone) 5. Suivi trimestriel zones à risque durant 1 an | Installation toiture avec défauts structurels identifiés. Risques infiltration confirmés (traces humidité visibles sous certaines plaques). Production normale mais surveillance renforcée nécessaire. Accès difficile (hauteur 6m, échafaudage requis).