RAPPORT D'AUDIT PHOTOVOLTAÏQUE

Mission GIRASOLE 2025 - Audit Qualité Visuelle

| ID Centrale | 3085 |
| --- | --- |
| Nom Installation | Hangar Maxime Bayle |
| Puissance | 324.87 kWc |
| Type | Bâtiment à construire - A1 |
| Date Audit | 2025-11-19 |

Diagnostic Photovoltaïque
3 rue d'Apollo, 31240 L'UNION
☎ 05.81.10.16.59 | ✉ contact@diagpv.fr
RCS Toulouse 792 972 309
Expertise photovoltaïque indépendante depuis 2012

# SYNTHÈSE EXÉCUTIVE

Statut Installation : VALIDÉ

Anomalies Détectées :
• Critiques : 0
• Majeures : 1
• Mineures : 2

# CARACTÉRISTIQUES INSTALLATION

| Puissance Crête | 324.87 kWc |
| --- | --- |
| Modules | DMEGC 455Wc polycristallin |
| Onduleurs | DOMESOLAR / HUAWEI |
| Type Installation | Bâtiment à construire - A1 |
| Département | 11 |
| Mise en Service | N/A |

# MÉTHODOLOGIE AUDIT

L'audit a été réalisé conformément aux normes suivantes :
• IEC 62446-1 : Inspection des installations photovoltaïques
• NF C 15-100 : Installations électriques basse tension

Type d'inspection : Audit qualité visuelle
• Inspection visuelle modules et structures
• Photos standardisées nomenclature GIRASOLE (6 catégories)
• Mesures électriques basiques (Voc, Isc, isolement)
• Analyse documentaire (DOE, plans, schémas)

Méthodes NON appliquées :
• Électroluminescence (EL)
• Thermographie infrarouge drone
• Courbes I-V détaillées

# ANOMALIES DÉTECTÉES

✅ Aucune anomalie majeure détectée lors de l'inspection.

# RECOMMANDATIONS

1. URGENT: Investiguer défaut isolement string 3 (risque sécurité)
2. MAINTENANCE: Nettoyage modules tables 8/12/15 (gain 2-3% production)
3. ENTRETIEN: Débroussaillage périphérie installation

# ANNEXES - PHOTOGRAPHIES

## Vues Générales

Photo 1 : 3085_GEN_01.jpg

Photo 2 : 3085_GEN_02.jpg

Photo 3 : 3085_GEN_03.jpg

## Installations Électriques (NF C 15-100)

Photo 1 : 3085_ELEC_01.jpg

Photo 2 : 3085_ELEC_02.jpg

Photo 3 : 3085_ELEC_03.jpg

Photo 4 : 3085_ELEC_04.jpg

## Toiture et Étanchéité (DTU 40.35)

Photo 1 : 3085_TOIT_01.jpg

Photo 2 : 3085_TOIT_02.jpg

## Bonnes Pratiques

Photo 1 : 3085_BP_01.jpg

Photo 2 : 3085_BP_02.jpg

## Mauvaises Pratiques

Photo 1 : 3085_MP_01.jpg

Photo 2 : 3085_MP_02.jpg

Photo 3 : 3085_MP_03.jpg

Photo 4 : 3085_MP_04.jpg

Photo 5 : 3085_MP_05.jpg

## Documentation

Photo 1 : 3085_DOC_01.jpg