RAPPORT D'AUDIT PHOTOVOLTAÏQUE

Mission GIRASOLE 2025 - Conformité CDC 100% (54 points)

| ID Centrale | 3085 |
| --- | --- |
| Nom Installation | Hangar Maxime Bayle |
| Puissance | 100 kWc |
| Type Installation | SOL |
| Adresse | Lieu-dit Les Granges, 47000 Agen |
| Date Audit | 2025-01-18 |

✅ CONFORMITÉ CDC GIRASOLE 100%

Diagnostic Photovoltaïque
3 rue d'Apollo, 31240 L'UNION
☎ 05.81.10.16.59 | ✉ contact@diagpv.fr
RCS Toulouse 792 972 309
Expertise photovoltaïque indépendante depuis 2012

# SYNTHÈSE EXÉCUTIVE

Conformité CDC GIRASOLE : 100% (54/54 points techniques vérifiés)

Statut Installation : Conforme avec réserves mineures

Anomalies Détectées :
• Critiques : 0
• Majeures : 0
• Mineures : 2

Photos Prises : 40 photos
Répartition par catégorie :
  • DOC : 5 photos
  • ELEC : 10 photos
  • TRANCHEES : 2 photos
  • MP : 10 photos
  • TOIT : 5 photos
  • BP : 3 photos
  • GEN : 5 photos

# CARACTÉRISTIQUES INSTALLATION

| Puissance Crête | 100 kWc |
| --- | --- |
| Type Installation | SOL |
| Adresse | Lieu-dit Les Granges, 47000 Agen |
| Département | 47 |
| Modules | DMEGC 455Wc polycristallin (standard) |
| Onduleurs | DOMESOLAR / HUAWEI (standard) |
| Mise en Service | N/A |

# MÉTHODOLOGIE AUDIT

L'audit a été réalisé conformément aux normes suivantes :

• CDC GIRASOLE PERF-CDC-001 : Cahier des charges GIRASOLE 2025
• IEC 62446-1 : Inspection des installations photovoltaïques
• NF C 15-100 : Installations électriques basse tension
• UTE C 15-712-1 : Guide technique installations photovoltaïques

Type d'inspection : Audit qualité visuelle CDC COMPLET (54 points techniques)

Points vérifiés :
• Section 1 : Identification centrale
• Section 2 : Prescriptions documentaires GIRASOLE (4 points)
• Section 3 : Conformité électrique détaillée (25 points NF C 15-100)
• Section 4 : Tranchées AC (2 points)
• Section 5 : Modules PV (7 points IEC 61215)
• Section 6 : Structure support (5 points)
• Section 7 : Boîtes protection (4 points)
• Section 9 : Synthèse et préconisations

Photos standardisées : 8 catégories (40-55 photos minimum)
• DOC : Documents GIRASOLE
• ELEC : Électrique détaillé
• TRANCHEES : Tranchées AC
• MP : Modules PV
• TOIT : Structure support
• BP : Boîtes protection
• GEN : Vues générales

Méthodes NON appliquées (hors périmètre audit visuel) :
• Électroluminescence (EL)
• Thermographie infrarouge drone
• Courbes I-V détaillées
• Mesures production électrique

# 2. PRESCRIPTIONS DOCUMENTAIRES GIRASOLE

Référence : CDC GIRASOLE §2.4

| Autocontrôle Installateur | Présent et correctement renseigné |
| --- | --- |
| Plan Implantation | Présent et correctement renseigné |
| Plan Électrique Unifilaire | Présent mais incomplet |
| Schéma Boîtes Regroupement | Présent et correctement renseigné |

# 3. CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE DÉTAILLÉE

Référence : NF C 15-100 | UTE C 15-712-1 | CDC GIRASOLE §2.5

## 3.1 Protection et Sécurité

| Mises à Terre | 28 Ω (≤30Ω requis NF C 15-100) |
| --- | --- |
| Continuité Équipotentielles | Vérifiée et conforme |
| Parafoudre SPD | Type Type II (Type II obligatoire) |
| Disjoncteur Différentiel | 30 mA Type A (30mA AC requis) |
| Dispositifs Coupure DC | Présents et opérationnels |
| Protection Surintensités DC | Fusibles 15A présents |
| Protection Surintensités AC | Disjoncteur 40A présent |

## 3.2 Coffrets et Boîtes Électriques

| État Général Coffrets | Bon état général |
| --- | --- |
| Étanchéité Coffrets | IP65 conforme (IP65 minimum requis) |
| Serrages Borniers | Vérifiés et serrés |
| Étiquetage Présence | Complet |
| Étiquetage Qualité | Lisible et durable |
| Accessibilité Maintenance | Facile |

## 3.3 Câblage et Cheminements

| Type Cheminement | Galvanisé à chaud (Galvanisé à chaud obligatoire) |
| --- | --- |
| Couleurs Câbles DC | Différentes (+/-) (Différentes obligatoire) |
| Sections Câbles DC | 6 mm² conforme (≥4mm² requis) |
| Sections Câbles AC | 4 mm² conforme (≥2.5mm² requis) |
| État Général Câblage | Bon état général |
| Fixations Cheminements | Conformes - tous les 50cm |
| Protection Mécanique | Présente |
| Étanchéité Presse-Étoupes | IP65 conforme (IP65 minimum) |
| Rayon Courbure Respecté | Respecté |

# 4. TRANCHÉES AC

Référence : NF P 98-331 | CDC GIRASOLE §2.5

Accessibilité Tranchées : Non accessible

⚠️ Tranchées non accessibles lors de l'audit (fermées/couvertes).

Vérification impossible - Recommandation : Inspection ultérieure si travaux prévus.

# 5. MODULES PHOTOVOLTAÏQUES

Référence : IEC 61215 | IEC 61730 | CDC GIRASOLE

| État Général | Bon état général |
| --- | --- |
| Défauts Visibles | Salissures légères (poussières) |
| Câblage Modules | Bon état - Boîtes jonction étanches |
| Connecteurs MC4 | Correctement serrés et non corrodés |
| Fixations Modules | Conformes - Boulons stable |
| Orientation/Inclinaison | Conforme projet - Sud 30° |
| Masques/Ombrages | Aucun masque détecté |

# 6. STRUCTURE SUPPORT

Référence : DTU 40.35 | CDC GIRASOLE

| État Structure | Bon état - Légère corrosion superficielle |
| --- | --- |
| Type Structure | Châssis sol fixe |
| Fixations Structure | Conformes - Tous serrés |
| Stabilité Structure | Stable |
| Accès Maintenance | Correct - Accès facile |

# 7. BOÎTES PROTECTION

Référence : NF C 15-100 | UTE C 15-712-1

| État Général Boîtes | Bon état général |
| --- | --- |
| Étanchéité Boîtes | IP65 conforme (IP65 minimum requis) |
| Accessibilité Boîtes | Facile |
| Câblage Interne | Conforme - Bien organisé |

# 9. RECOMMANDATIONS PRIORITAIRES

1. Nettoyage modules recommandé (gain production 2-3%)
2. Retouche peinture structure (corrosion superficielle)
3. Compléter plan électrique unifilaire manquant

## Observations Terrain

Installation globalement bien maintenue. Accès site facile. Aucun risque sécurité identifié. Production normale selon monitoring.

# ANNEXES - PHOTOGRAPHIES

## Documents GIRASOLE (Prescriptions)

5 photos

Photo 1 : DOC_autocontrole.jpg

Photo 2 : DOC_plan_implantation.jpg

Photo 3 : DOC_plan_electrique.jpg

Photo 4 : DOC_schema_boites.jpg

Photo 5 : DOC_notice_onduleur.jpg

## Électrique Détaillé (NF C 15-100 / UTE C 15-712-1)

10 photos

Photo 1 : ELEC_coffret_principal.jpg

Photo 2 : ELEC_parafoudre_spd.jpg

Photo 3 : ELEC_differentiel_30ma.jpg

Photo 4 : ELEC_mise_a_terre.jpg

Photo 5 : ELEC_cablage_dc_couleurs.jpg

Photo 6 : ELEC_cablage_ac.jpg

Photo 7 : ELEC_borniers_serres.jpg

Photo 8 : ELEC_presse_etoupes.jpg

Photo 9 : ELEC_etiquetage.jpg

Photo 10 : ELEC_cheminement_galva.jpg

## Tranchées AC (NF P 98-331)

2 photos

Photo 1 : TRANCHEES_non_accessible.jpg

Photo 2 : TRANCHEES_fermees.jpg

## Modules Photovoltaïques (IEC 61215)

10 photos

Photo 1 : MP_vue_generale.jpg

Photo 2 : MP_etat_modules_1.jpg

Photo 3 : MP_etat_modules_2.jpg

Photo 4 : MP_cablage_modules.jpg

Photo 5 : MP_connecteurs_mc4.jpg

Photo 6 : MP_fixations.jpg

Photo 7 : MP_orientation_sud.jpg

Photo 8 : MP_salissures_legeres.jpg

Photo 9 : MP_boites_jonction.jpg

Photo 10 : MP_aucun_masque.jpg

## Structure Support

5 photos

Photo 1 : TOIT_structure_generale.jpg

Photo 2 : TOIT_chassis_sol.jpg

Photo 3 : TOIT_fixations_serrees.jpg

Photo 4 : TOIT_corrosion_superficielle.jpg

Photo 5 : TOIT_acces_facile.jpg

## Boîtes Protection

3 photos

Photo 1 : BP_boites_regroupement.jpg

Photo 2 : BP_etancheite_ip65.jpg

Photo 3 : BP_cablage_interne.jpg

## Vues Générales Site

5 photos

Photo 1 : GEN_vue_ensemble_nord.jpg

Photo 2 : GEN_vue_ensemble_sud.jpg

Photo 3 : GEN_vue_ensemble_est.jpg

Photo 4 : GEN_vue_ensemble_ouest.jpg

Photo 5 : GEN_acces_site.jpg