RAPPORT D'AUDIT PHOTOVOLTAÏQUE

Mission GIRASOLE 2025 - Conformité CDC 100% (54 points)

| ID Centrale | 95592 |
| --- | --- |
| Nom Installation | GFA LASCOMBES - ANTOINE MICOULEAU |
| Puissance | 250 kWc |
| Type Installation | TOITURE |
| Adresse | Exploitation Agricole Lascombes, 82100 Castelsarrasin |
| Date Audit | 2025-01-19 |

✅ CONFORMITÉ CDC GIRASOLE 100%

Diagnostic Photovoltaïque
3 rue d'Apollo, 31240 L'UNION
☎ 05.81.10.16.59 | ✉ contact@diagpv.fr
RCS Toulouse 792 972 309
Expertise photovoltaïque indépendante depuis 2012

# SYNTHÈSE EXÉCUTIVE

Conformité CDC GIRASOLE : 100% (54/54 points techniques vérifiés)

Statut Installation : Conforme avec réserves majeures (toiture)

Anomalies Détectées :
• Critiques : 0
• Majeures : 3
• Mineures : 0

Photos Prises : 55 photos
Répartition par catégorie :
  • DOC : 5 photos
  • ELEC : 10 photos
  • TRANCHEES : 2 photos
  • MP : 10 photos
  • TOIT : 5 photos
  • BP : 3 photos
  • GEN : 5 photos
  • TOITURE_DETAIL : 15 photos

# CARACTÉRISTIQUES INSTALLATION

| Puissance Crête | 250 kWc |
| --- | --- |
| Type Installation | TOITURE |
| Adresse | Exploitation Agricole Lascombes, 82100 Castelsarrasin |
| Département | 82 |
| Modules | DMEGC 455Wc polycristallin (standard) |
| Onduleurs | DOMESOLAR / HUAWEI (standard) |
| Mise en Service | N/A |

# MÉTHODOLOGIE AUDIT

L'audit a été réalisé conformément aux normes suivantes :

• CDC GIRASOLE PERF-CDC-001 : Cahier des charges GIRASOLE 2025
• IEC 62446-1 : Inspection des installations photovoltaïques
• NF C 15-100 : Installations électriques basse tension
• UTE C 15-712-1 : Guide technique installations photovoltaïques
• DTU 40.35 : Couverture par éléments porteurs photovoltaïques

Type d'inspection : Audit qualité visuelle CDC COMPLET (54 points techniques)

Points vérifiés :
• Section 1 : Identification centrale
• Section 2 : Prescriptions documentaires GIRASOLE (4 points)
• Section 3 : Conformité électrique détaillée (25 points NF C 15-100)
• Section 4 : Tranchées AC (2 points)
• Section 5 : Modules PV (7 points IEC 61215)
• Section 6 : Structure support (5 points)
• Section 7 : Boîtes protection (4 points)
• Section 8 : Audit toiture spécifique DTU 40.35 (13 points)
• Section 9 : Synthèse et préconisations

Photos standardisées : 8 catégories (40-55 photos minimum)
• DOC : Documents GIRASOLE
• ELEC : Électrique détaillé
• TRANCHEES : Tranchées AC
• MP : Modules PV
• TOIT : Structure support
• BP : Boîtes protection
• GEN : Vues générales
• TOITURE_DETAIL : Audit toiture (15 photos)

Méthodes NON appliquées (hors périmètre audit visuel) :
• Électroluminescence (EL)
• Thermographie infrarouge drone
• Courbes I-V détaillées
• Mesures production électrique

# 2. PRESCRIPTIONS DOCUMENTAIRES GIRASOLE

Référence : CDC GIRASOLE §2.4

| Autocontrôle Installateur | Présent et correctement renseigné |
| --- | --- |
| Plan Implantation | Présent et correctement renseigné |
| Plan Électrique Unifilaire | Présent et correctement renseigné |
| Schéma Boîtes Regroupement | Présent et correctement renseigné |

# 3. CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE DÉTAILLÉE

Référence : NF C 15-100 | UTE C 15-712-1 | CDC GIRASOLE §2.5

## 3.1 Protection et Sécurité

| Mises à Terre | 25 Ω (≤30Ω requis NF C 15-100) |
| --- | --- |
| Continuité Équipotentielles | Vérifiée et conforme |
| Parafoudre SPD | Type Type II (Type II obligatoire) |
| Disjoncteur Différentiel | 30 mA Type A (30mA AC requis) |
| Dispositifs Coupure DC | Présents et opérationnels |
| Protection Surintensités DC | Fusibles 25A présents |
| Protection Surintensités AC | Disjoncteur 63A présent |

## 3.2 Coffrets et Boîtes Électriques

| État Général Coffrets | Bon état général |
| --- | --- |
| Étanchéité Coffrets | IP65 conforme (IP65 minimum requis) |
| Serrages Borniers | Vérifiés et serrés |
| Étiquetage Présence | Complet |
| Étiquetage Qualité | Lisible et durable |
| Accessibilité Maintenance | Facile |

## 3.3 Câblage et Cheminements

| Type Cheminement | Galvanisé à chaud (Galvanisé à chaud obligatoire) |
| --- | --- |
| Couleurs Câbles DC | Différentes (+/-) (Différentes obligatoire) |
| Sections Câbles DC | 6 mm² conforme (≥4mm² requis) |
| Sections Câbles AC | 6 mm² conforme (≥2.5mm² requis) |
| État Général Câblage | Bon état général |
| Fixations Cheminements | Conformes - tous les 50cm |
| Protection Mécanique | Présente |
| Étanchéité Presse-Étoupes | IP65 conforme (IP65 minimum) |
| Rayon Courbure Respecté | Respecté |

# 4. TRANCHÉES AC

Référence : NF P 98-331 | CDC GIRASOLE §2.5

Accessibilité Tranchées : Accessible

Conformité NF P 98-331 :
Conforme NF P 98-331 : Profondeur 70cm, fourreau TPC rouge, lit de sable 15cm, grillage avertisseur présent

Points vérifiés (si accessible) :

• Profondeur ≥ 60 cm

• Fourreau rouge TPC présent

• Lit de sable ≥ 10 cm dessus/dessous

• Grillage avertisseur présent

# 5. MODULES PHOTOVOLTAÏQUES

Référence : IEC 61215 | IEC 61730 | CDC GIRASOLE

| État Général | Bon état général |
| --- | --- |
| Défauts Visibles | Aucun défaut détecté |
| Câblage Modules | Bon état - Boîtes jonction étanches |
| Connecteurs MC4 | Correctement serrés et non corrodés |
| Fixations Modules | Conformes - Boulons stable |
| Orientation/Inclinaison | Conforme projet - Sud 25° |
| Masques/Ombrages | Aucun masque détecté |

# 6. STRUCTURE SUPPORT

Référence : DTU 40.35 | CDC GIRASOLE

| État Structure | Bon état général |
| --- | --- |
| Type Structure | Toiture intégrée |
| Fixations Structure | Conformes - Tous serrés |
| Stabilité Structure | Stable |
| Accès Maintenance | Difficile - Toiture 6m hauteur |

# 7. BOÎTES PROTECTION

Référence : NF C 15-100 | UTE C 15-712-1

| État Général Boîtes | Bon état général |
| --- | --- |
| Étanchéité Boîtes | IP65 conforme (IP65 minimum requis) |
| Accessibilité Boîtes | Facile (sol) |
| Câblage Interne | Conforme - Bien organisé |

# 8. AUDIT TOITURE SPÉCIFIQUE

Référence : DTU 40.35 | ETN | CDC GIRASOLE §2.2

⚠️ INSTALLATION TOITURE : Audit détaillé obligatoire selon CDC GIRASOLE

| Démontage Panneaux | Oui - 30 panneaux démo ntés (zone test) (≥25 panneaux obligatoire) |
| --- | --- |
| SI Intégration Type | Avis Technique CSTB n°14/12-1234 |
| Validité SI | Valide jusqu'à 2027 |
| Type Plaques Support | Fibrociment ondulé |
| État Plaques Support | Corrosion localisée (5 plaques) |
| Fixations Plaques | Desserrées sur 3 plaques |
| Étanchéité Sous Panneaux | Défauts localisés (zones corrosion) |
| Écrans Sous-Toiture | Présent mais dégradé (20% surface) |
| Charpente Visible | Bon état - Pas d'affaissement |
| Risques Infiltration | Importants (zones corrosion + écrans dégradés) |
| Conformité DTU 40.35 | Non conforme (corrosion + fixations) |
| Conformité ETN | Non conforme (écrans dégradés) |
| Photos Toiture Détail | 0 photos (15 minimum requis) |

# 9. RECOMMANDATIONS PRIORITAIRES

1. URGENT : Remplacement 5 plaques fibrociment corrodées (risque infiltration)
2. URGENT : Réfection écrans sous-toiture (20% surface dégradée)
3. PRIORITAIRE : Resserrage fixations (3 plaques instables)
4. Expertise complémentaire étanchéité recommandée (thermographie drone)
5. Suivi trimestriel zones à risque durant 1 an

## Observations Terrain

Installation toiture avec défauts structurels identifiés. Risques infiltration confirmés (traces humidité visibles sous certaines plaques). Production normale mais surveillance renforcée nécessaire. Accès difficile (hauteur 6m, échafaudage requis).

# ANNEXES - PHOTOGRAPHIES

## Documents GIRASOLE (Prescriptions)

5 photos

Photo 1 : DOC_autocontrole.jpg

Photo 2 : DOC_plan_implantation.jpg

Photo 3 : DOC_plan_electrique.jpg

Photo 4 : DOC_schema_boites.jpg

Photo 5 : DOC_avis_technique_si.jpg

## Électrique Détaillé (NF C 15-100 / UTE C 15-712-1)

10 photos

Photo 1 : ELEC_coffret_principal.jpg

Photo 2 : ELEC_parafoudre_spd.jpg

Photo 3 : ELEC_differentiel_30ma.jpg

Photo 4 : ELEC_mise_a_terre_25ohm.jpg

Photo 5 : ELEC_cablage_dc_couleurs.jpg

Photo 6 : ELEC_cablage_ac_6mm.jpg

Photo 7 : ELEC_borniers_serres.jpg

Photo 8 : ELEC_presse_etoupes_ip65.jpg

Photo 9 : ELEC_etiquetage_complet.jpg

Photo 10 : ELEC_cheminement_galva.jpg

## Tranchées AC (NF P 98-331)

2 photos

Photo 1 : TRANCHEES_profondeur_70cm.jpg

Photo 2 : TRANCHEES_fourreau_tpc_grillage.jpg

## Modules Photovoltaïques (IEC 61215)

10 photos

Photo 1 : MP_vue_generale_toiture.jpg

Photo 2 : MP_etat_modules_1.jpg

Photo 3 : MP_etat_modules_2.jpg

Photo 4 : MP_cablage_modules_etanche.jpg

Photo 5 : MP_connecteurs_mc4_ok.jpg

Photo 6 : MP_fixations_toiture.jpg

Photo 7 : MP_orientation_sud_25deg.jpg

Photo 8 : MP_proprete_modules.jpg

Photo 9 : MP_boites_jonction_ip65.jpg

Photo 10 : MP_aucun_masque.jpg

## Structure Support

5 photos

Photo 1 : TOIT_structure_toiture_integree.jpg

Photo 2 : TOIT_vue_ensemble_toiture.jpg

Photo 3 : TOIT_fixations_modules.jpg

Photo 4 : TOIT_stabilite_ok.jpg

Photo 5 : TOIT_acces_difficile_6m.jpg

## Boîtes Protection

3 photos

Photo 1 : BP_boites_regroupement.jpg

Photo 2 : BP_etancheite_ip65.jpg

Photo 3 : BP_cablage_interne_organise.jpg

## Vues Générales Site

5 photos

Photo 1 : GEN_vue_ensemble_batiment.jpg

Photo 2 : GEN_vue_toiture_sud.jpg

Photo 3 : GEN_vue_toiture_est.jpg

Photo 4 : GEN_vue_toiture_ouest.jpg

Photo 5 : GEN_acces_exploitation.jpg

## Audit Toiture Détail (DTU 40.35)

15 photos

Photo 1 : TOIT_DETAIL_demontage_30_panneaux.jpg

Photo 2 : TOIT_DETAIL_avis_technique_plaque.jpg

Photo 3 : TOIT_DETAIL_plaques_fibrociment.jpg

Photo 4 : TOIT_DETAIL_corrosion_plaque_1.jpg

Photo 5 : TOIT_DETAIL_corrosion_plaque_2.jpg

Photo 6 : TOIT_DETAIL_corrosion_plaque_3.jpg

Photo 7 : TOIT_DETAIL_fixation_desserree_1.jpg

Photo 8 : TOIT_DETAIL_fixation_desserree_2.jpg

Photo 9 : TOIT_DETAIL_etancheite_defaut.jpg

Photo 10 : TOIT_DETAIL_ecran_degrade_1.jpg

Photo 11 : TOIT_DETAIL_ecran_degrade_2.jpg

Photo 12 : TOIT_DETAIL_trace_humidite.jpg

Photo 13 : TOIT_DETAIL_charpente_ok.jpg

Photo 14 : TOIT_DETAIL_remontage_panneaux.jpg

Photo 15 : TOIT_DETAIL_zone_risque_infiltration.jpg